Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění

- Popis současného stavu

Stávající primární diskové úložiště je realizováno na platformě NetApp FAS8020 v architektuře 2 – nodový stretch metrocluster s optickými SAS kabely a operačním systémem ONTAP 9. Řešení je rozloženo do 2 lokalit v kabelové vzdálenosti 400m, spojení mezi lokalitami jsou realizována optickými singlemode kabely s LC konektory.

Stávající řešení se skládá z:

Lokalita A:

- FAS8020 licencovanými protokoly a funkcemi FCP, CIFS, SnapRestore, SnapManager Suite

- 3 x DS2246, 24x600GB/10k SAS HDD

- 1 x DS2246, 12x600GB/10k SAS HDD

- 1 x DS2246, 18x900GB/10k SAS HDD

- frontend je připojen k redundantně k 16Gb SAN infrastruktuře na 2x Brocade 6505 a 10Gb LAN infrastruktuře na 2x Cisco SG350XG-24F

Lokalita B:

- FAS8020 licencovanými protokoly a funkcemi FCP, CIFS, SnapRestore, SnapManager Suite

- 3 x DS2246, 24x600GB/10k SAS HDD

- 1 x DS2246, 12x600GB/10k SAS HDD

- 1 x DS2246, 18x900GB/10k SAS HDD

- frontend je připojen k redundantně k 16Gb SAN infrastruktuře na 2x Brocade 6505 a 10Gb LAN infrastruktuře na 2x Cisco SG350XG-24F

Diskové police DS2246 v lokalitě A a B jsou navzájem zrcadleny technologií NetApp SyncMirror.

- Technická specifikace upgrade primárního diskového pole

Obnova stávajícího diskového systému se skládá ze dvou částí diskového řešení – části výkonové a části kapacitní.

Požadavky na výkonovou část řešení:

Účelem upgradu řešení z pohledu výkonu je nahrazení stávajícího systému metroclusteru novým diskovým systémem koncipovaným jako All Flash v architektuře metrocluster mezi stávajícími lokalitami. Nový systém musí zajišťovat vysokou dostupnost poskytovaných souborových a blokových služeb a musí zajišťovat transparentní přechod mezi lokalitami bez ztráty transakce (RPO=0) a RTO (<2 minuty). Diskové řešení musí zajišťovat vysoce dostupné souborové služby CIFS a NFS, blokové služby FC, iSCSI a výhledově NVMe over FC. Minimální čistá užitná kapacita nového storage systému pro data bez využití deduplikace a komprese je minimálně 36TiB.

Požadavky na kapacitní část řešení:

Kapacitní část řešení musí zabezpečit provoz souborových služeb protokolem CIFS a NFS s vysokou dostupností služeb v rámci jedné lokality a podporou pro WORM provoz.

- Minimální požadavky na diskové pole

  - Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízená dodávka splňovala veškeré dále uvedené požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v nabídce dodavatele a v celkové nabídkové ceně.

  - Dodavatel ve své nabídce jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého níže uvedených požadavků v tabulkách označených jako „Minimální požadavky …“, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jedno ze dvou nabízených možností:

„ANO“	 v případě že dodávka dodavatele (nabídka) minimální požadavek splňuje

nebo „NE“ v případě že dodávka dodavatele (nabídka) minimální požadavek nesplňuje

  - Nesplnění kteréhokoli ze stanovených minimálních požadavků bude znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Uvedené minimální parametry jsou v následující tabulce:

| Parametr | Požadovaná hodnota | Hodnoty dle nabídky (Hodnota/ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Provedení (rozměry) | Umístění do RACKu 19“ |  |
| Architektura | Modulární řešení musí být koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce s blokovým i souborovým přístupem k datům v rámci jednoho managementu. |  |
|  | Všechny komponenty v dodaných konfiguracích musí být redundantní, tj. porucha žádné jednotlivé komponenty pole nesmí způsobit nedostupnost služby. |  |
|  | Pole pro výkonovou část musí obsahovat minimálně dva kontroléry (řídící jednotky) s minimální velikostí cache paměti 128GB na každém kontroléru v režimu vysoké dostupnosti napříč 2 lokalitami (délka optických SM vláken je 400m) s automatickým a aplikačně transparentním přechodem provozu mezi lokalitami v případě nedostupnosti jedné z lokalit. |  |
|  | Pole pro kapacitní část musí obsahovat minimálně dva kontroléry (řídící jednotky) s minimální velikostí cache paměti 32GB na každém kontroléru v režimu vysoké dostupnosti (HA) v rámci jedné lokality. |  |
|  | Disková pole musí využívat SAS-3 12Gbps backend architekturu. |  |
|  | Je požadována podpora výrobce pro integraci s hypervisorem Hyper-V (verze 2016 a vyšší). |  |
| Dostupnost | Pole pro výkonovou část řešení musí být odolné proti výpadku celé lokality s parametry RPO=0, RTO<=2 minuty pro souborové i blokové služby. |  |
|  | Pole pro kapacitní část řešení musí být odolné proti výpadku jakékoliv komponenty diskového pole v rámci lokality. |  |
| Rozšiřitelnost, podporované HDD | Storage řešení musí být rozšiřitelné na minimálně dvojnásobnou kapacitu bez nutnosti výměny stávajících částí HW. |  |
|  | Pole pro výkonovou část řešení musí obsahovat pouze SSD a být optimalizováno pro využití SSD z pohledu zachování jejich životnosti a dosahování co nejnižšího zpoždění při přístupu k datům ve všech režimech. Z těchto důvodů není přípustné řešení využívající kombinaci různých typů SSD nebo různých typů RAID a přesouvání dat mezi nima (tiering) |  |
|  | Pole pro kapacitní část řešení musí podporovat současné použití SAS, NL-SAS a SSD disků. Využití tieringu v tomto případě je přípustné. |  |
| Konektivita k hostitelským serverům (front-end). | Každé z nabízených diskových polí musí být vybaveno na každém řadiči minimálně následujícími porty pro komunikaci k hostitelským serverům s blokovými protokoly: 2x 10 Gb iSCSI,NAS LAN SFP+/twinax 2x 16 Gb FC SFP+ |  |
| Typ přístupu k datům | Pole musí být dodáno s podporou různých typů protokolů pro blokový (FC, iSCSI) a souborový přístup (CIFS, NFS). Oba přístupy musí být konfigurovány jako vysoce dostupné z pohledu HW pole. |  |
|  | Diskové pole musí být dodáno se software anebo licencemi pro protokoly FC, iSCSI, NFS (včetně podpory NFS 4.1/Kerberos a pNFS) a CIFS/SMB (verze 2.0 až 3.1.1, včetně podpory šifrování AES-128-GCM a LDAP signing/sealing). Musí být podporován přístup ke stejným datům současně pomocí libovolného z NAS protokolů, včetně podpory a aplikování NTFS ACL, NFSv4 ACL a unix-based ACL a zohlednění symbolických odkazů (hardlinky a symlinky). |  |
|  | Diskové pole pro kapacitní část musí podporovat režim WORM, kdy zapsaná data jsou po předem určenou dobu dostupná pouze v režimu pro čtení. Tato funkce musí splňovat požadavky certifikace dle SEC 17a-4f. Dodání této licence není v rámci zakázky požadováno. |  |
|  | Diskové pole pro výkonovou část musí podporovat přístup serverů k datům pomocí protokolu NVMe over FC. Dodání této licence není v rámci zakázky požadováno. |  |
| Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli | Řešení musí obsahovat licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů. |  |
| Požadovaná kapacita | Diskové pole pro výkonovou část musí poskytovat dostupnou formátovánou kapacitu alespoň 36TiB v každé z obou lokalit (bez započtení vlivu technologií jako komprese a deduplikace). Použitá konfigurace disků musí poskytovat ochranu proti výpadku celé jedné lokality a proti výpadku kterýchkoliv 2 disků současně. Pro zajištění automatického zotavení RAID skupiny musí pole obsahovat minimálně 1 spare SSD na každou konfigurovanou RAID skupinu. |  |
|  | Diskové pole pro kapacitní část musí poskytovat dostupnou formátovánou kapacitu alespoň 50TiB (bez započtení vlivu technologií jako komprese a deduplikace). Použitá konfigurace disků musí poskytovat ochranu proti výpadku kterýchkoliv 3 disků současně. Pro zajištění automatického zotavení RAID skupiny musí pole obsahovat minimálně 1 spare disk na každou konfigurovanou RAID skupinu. |  |
|  | Do diskového pole pro kapacitní část budou v rámci realizace zakázky přesunuty ze stávajícího systému disky SAS 900GB a budou připojeny SAS-3 12Gbps backend technologií. V případě, že dodané řešení toto neumožní, musí dodané řešení poskytovat dostupnou formátovánou kapacitu alespoň 22 TiB (bez započtení vlivu technologií jako komprese a deduplikace) realizovanou pomocí min. 36 ks disků SAS 10k rmp. Použitá konfigurace disků musí poskytovat ochranu proti výpadku kterýchkoliv 2 disků současně. Pro zajištění automatického zotavení RAID skupiny musí pole obsahovat minimálně 1 spare disk na každou konfigurovanou RAID skupinu. |  |
| Upgrade SW a HW | Upgrade firmware u disků i řadičů musí být proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datům. |  |
|  | Je požadována možnost výměny, doplnění HW komponent bez přerušení běhu aplikací. |  |
| Požadované softwarové funkcionality a licence zahrnuté v ceně celého řešení (Vztahuje se na všechny dodaná pole a vždy na celou dodávanou kapacitu) | Diskové pole, resp. jednotný cluster, musí umožňovat vytvoření několika nezávislých virtuálních NAS serverů (NFS a CIFS/SMB) a/nebo SAN diskových polí (FC, iSCSI) se zcela nezávislou správou oprávnění k jednotlivým virtuálním diskovým polím. |  |
|  | Diskové pole musí podporovat deduplikaci a kompresi dat pro SAN i NAS protokoly současně a na sobě nezávisle. Musí být možno vypnout/zapnout tyto funkce pro konkrétní logické diskové oblasti. |  |
|  | Deduplikaci i kompresi musí být možno použít společně, licence na obě technologie musí být součástí dodávky a nesmí být omezena kapacitou diskového pole. |  |
|  | Diskové pole musí umožňovat poskytování kapacit pomocí tzv. Thin provisioning. Thin provisioning musí být možno vypnout/zapnout pro konkrétní logické diskové oblasti. |  |
|  | Diskové pole musí umožňovat vytvoření minimálně 1000 snapshotů nad každou logickou diskovou oblastí současně bez výrazného vlivu na výkon diskového pole. Minimální počet současně uchovávaných snapshotů musí být min. 100 000. |  |
|  | Pro jednotlivé virtuální NAS servery musí být možné definovat samostatné servery pro servisní komunikaci např. DNS, LDAP, Kerberos KDC, Active Directory doména/DC. Dále je požadována podpora pro oddělení směrovacích tabulek pro jednotlivé virtuální NAS servery (možnost použití překrývající se IP adresní rozsahů v oddělených sítích), a to včetně servisní komunikace. |  |
|  | Diskové pole musí umožňovat QoS a to jak limitování výkonu (IOPS/MBps max.), tak garantování výkonu pro konkrétní logické virtuální NAS servery/SAN disková pole a pro konkrétní logické diskové oblasti (QoS min). |  |
|  | Je požadováno aby součástí nabídky byla podpora šifrování diskových oblastí . Musí být možno vypnout/zapnout tuto funkci pro konkrétní logické diskové oblasti. |  |
| Management pole, další požadavky | Je požadována možnost správy pole ve formě webového rozhraní bez nutnosti instalace samostatné klientské aplikace (u administrátora či na separátním serveru) nebo instalace doplňků prohlížeče (např. Flash či Java) a pomocí příkazového řádku s využitím protokolu SSH. |  |
|  | Je požadováno automatizované zasílání alertů přes SMTP a SNMP. Např. při poruše některé komponenty pole, překročení limitních hodnot a pod. |  |
|  | Hlášení alertů pomocí tzv. call-home služby musí být možno konfigurovat současně min. pro 3 odběratele - provozovateli, výrobci a servisnímu partnerovi. |  |
|  | Veškeré dodávané licence musí být permanentní. |  |
| Záruka | 5 let HW podpora se servisní službou výrobce v režimu Next Business Day Parts Delivery 5 let SW podpora s právy aktualizací (updaty i upgrady OS, firmware apod.) |  |

Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné HW a SW prvky tak, aby všechny stávající i nově dodaná pole tvořily jeden funkční celek s jednotnou správou.

Potřebná interní a externí kabeláž pro napojení k stávající infrastruktuře.

- Požadavky na instalaci a integraci

Nově dodané systémy je nutné instalovat na místo zadavatele, oživit, napojit na potřebné sítě a provést integraci do stávajícího systému řízení HW prostředků.

- Nutné požadavky na instalační služby

Zadavatel očekává dodávku systémů a instalaci v následujícím rozsahu:

Požadavky na služby při dodávce diskového pole:

- Fyzická instalace pole

- Aktualizace mikrokódů pole a SAN zařízení zadavatele

- Definice RAID group a začlenění disků

- Napojení do SAN sítě – zónování SAN

- Testování redundance a dostupnosti datové vrstvy

- Proškolení obsluhy zadavatele

- Podpora při migraci dat na nové storage řešení